INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 12/05/2020 19:00; 80-180; 138; 150-350; 348*. 12/05/2020 20:00; 80-180; 107; 150-350; 303. 12/05/2020 21:00; 80-180; 140; 150-350; 303. 12/05/2020 22:00; 80-180; 144; 150-350; 314. 12/05/2020 23:00; 80-180; 135; 150-350; 309. 13/05/2020 00:00; 80-180; 144; 150-350; 298. 13/05/2020 01:00; 80-180; 134; 150-350; 289. 13/05/2020 02:00; 80-180; 119; 150-350; 256. 13/05/2020 03:00; 80-180; 143; 150-350; 195. 13/05/2020 04:00; 80-180; 143; 150-350; 111. 13/05/2020 05:00; 80-180; 151; 150-350; 331. 13/05/2020 06:00; 80-180; 145; 150-350; 309. 13/05/2020 07:00; 80-180; 141; 150-350; 317. 13/05/2020 08:00; 80-180; 150; 150-350; 306. 13/05/2020 09:00; 80-180; 142; 150-350; 364. 13/05/2020 10:00; 80-180; 136; 150-350; 378. 13/05/2020 11:00; 80-180; 131; 150-350; 353. 13/05/2020 12:00; 80-180; 132; 150-350; 350. 13/05/2020 13:00; 80-180; 130; 150-350; 339. 13/05/2020 14:00; 80-180; 133; 150-350; 172. 13/05/2020 15:00; 80-180; 139; 150-350; 248. 13/05/2020 16:00; 80-180; 139; 150-350; 373. 13/05/2020 17:00; 80-180; 65; 150-350; 353. 13/05/2020 18:00; 80-180; 117; 150-350; 345. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto..

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| - ACTIVIDAD Nro 2: |  |
| Foto 1: | Foto 2: |
| Foto 3: | Foto 4: |