INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 28/05/2020 19:00; 80-180; 49; 150-350; 320. 28/05/2020 20:00; 80-180; 66; 150-350; 312. 28/05/2020 21:00; 80-180; 118; 150-350; 295. 28/05/2020 22:00; 80-180; 175; 150-350; 314. 28/05/2020 23:00; 80-180; 151; 150-350; 298. 29/05/2020 00:00; 80-180; 148; 150-350; 295. 29/05/2020 01:00; 80-180; 148; 150-350; 298. 29/05/2020 02:00; 80-180; 149; 150-350; 398. 29/05/2020 03:00; 80-180; 151; 150-350; 403. 29/05/2020 04:00; 80-180; 152; 150-350; 378. 29/05/2020 05:00; 80-180; 140; 150-350; 253. 29/05/2020 06:00; 80-180; 130; 150-350; 236. 29/05/2020 07:00; 80-180; 181; 150-350; 234. 29/05/2020 08:00; 80-180; 120; 150-350; 270. 29/05/2020 09:00; 80-180; 164; 150-350; 292. 29/05/2020 10:00; 80-180; 163; 150-350; 303. 29/05/2020 11:00; 80-180; 148; 150-350; 314. 29/05/2020 12:00; 80-180; 153; 150-350; 353. 29/05/2020 13:00; 80-180; 156; 150-350; 342. 29/05/2020 14:00; 80-180; 188; 150-350; 153. 29/05/2020 15:00; 80-180; 162; 150-350; 376. 29/05/2020 16:00; 80-180; 166; 150-350; 234. 29/05/2020 17:00; 80-180; 169; 150-350; 295. 29/05/2020 18:00; 80-180; 177; 150-350; 359. * Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío. - Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto. NO SE PRESENTARON DAÑOS EN EL TRANSCURSO DEL DÍA QUE IMPLICARAN LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.

- REGISTRO FOTOGRAFICO

- ACTIVIDAD Nro 1: PTAP SANTA ROSA PTAP VILLASANTANA